锅炉缺水事故应急演练

锅炉缺水事故应急演练

一、演习类别

缺水事故

二、演练项目

现场模拟演练： 1# 锅里严重缺水

三、演习时间

2012 年 X 月 X 日

四、演习地点

锅炉房

五、演习目的

1 、为了保证锅炉经济运行，在遇到突发事故司炉工能忙中不乱的进行操作，特制定本次事故预案演习。通过演习努力提高操作技能以及事故判断、处理能力。在锅炉一旦发生事故，保证当班司炉工能够保持镇静，“稳、快、准”的及时处理事故。

2 、确保岗位人员对突发事故能及时判断、果断处理防止事故的扩大，提高岗位人员对突发事故整体应急处置能力。

六、演练方式

现场模拟

应急组织机构

总指挥： XXX 副总指挥： XXX 组员：班长 XXX 事故报警及处置程序

1 、 9 ： 25 分司炉工（ XXX ）对锅炉运行情况进行巡检时发现 1# 锅炉水位表看不到水位。

2 、 9:25 司炉工（ XXX ）向班长（ XXX ）汇报 :1# 锅炉看不到水位。

3 、 9:26 班长（ XXX ）通知司炉工（ XXX ）立即采取“叫水”方法判断锅炉水位为缺水还是满水。

4 、 9:30 经过检查司炉工（ XXX ）向班长（ XXX ）回报为严重缺水。

5 、 9:30 班长（ XXX) 通知司炉工（ XXX ）立即按照停炉操作步骤进行停炉并严禁向锅炉给水，为防止意外事故发生，班长（ XXX ）同时安排司炉工对人员进行疏散并在锅炉房外拉起警戒线，并安排专人看守严防无关人员进入。

6 、 9:30 班长（ XXX ）同时向中控室汇报：锅炉房 1# 锅炉发生严重缺水事故，已经停炉。同 时向何厂长和消保科汇报。

7 、 9:31 中控室接到汇报后，通知开启备用锅炉 2# 锅炉，为保证生产部受影响，适当调整燃 料气压力。

8 、 9:32 班长通知司炉工开启 2# 锅炉（备用）

9 、 9:32 班长通知司炉工注意观察蒸汽压力和燃料气总管压力变化。

10 、 等到锅炉自然冷却后，（大约 48 小时后），班长通知机修工检查锅炉缺水原因。

11 、等到 20 分钟后，机修工向班长汇报： 1# 锅炉由于给水管道被污垢堵塞早正缺水现在已处理完毕。

12 、班长通知司炉工检查锅炉，是否达到进水要求。

13 、司炉工经过检查，向班长汇报：已经具备进水条件。

14 、班长随时通知中控： 1# 锅炉已具备进水条件。

15 、调度接到汇报后，通知班长可以向锅炉

进水。

16 、班长通知司炉工开启给水泵向锅里进水，同时检查各管道是否有异常和水位变化。

17 、经过检查司炉工通知班长，无异常现象，已达到正常水位（大约 40 分钟后）。

18 、司炉工经过查看现场水位计、压力表、燃料气压力，条件都正常后，汇报中控： 1# 锅炉已具备点炉条件，请指示。

19 、中控通知：可以点炉。

20 、班长接到通知后，立即要求司炉工（ XXX ）分别按照操作规程进行点炉。

21 、待压力正常后，班长（ XXX ）汇报中控：锅炉已具备送气条件，请指示。

22 、中控接到报告后通知：可以正常送气，等到蒸汽压力正常后，停掉（备用） 2# 锅炉。

23 、 XXX 宣布演习结束，请将队伍

整队集合。

预案评审

请 XXX 对演习进行评审