全厂对外停电应急预案

演练脚本
一.演练单位人员及场景说明
（一）演练参加单位及人员
本次演练单位及人员分别为：总经理、生产副总经理、总工程师、总经办、发电部、设备部、安环部、亿泰项目部、银能项目部、行政事务部、物资部。
（二）演练场景
场景：大风降雨强对流恶劣天气，5-6级风，
恒县电厂602、604线路相继跳闸，导致发生全厂对外停电事故。
二.组织机构
（一）应急指挥组

组长：总经理
成员：生产副总经理、总工程师
职    责： 

1.负责本应急预案的制定，并定期组织演练，监督检查各部门在本预案中履行职责情况。负责批准演练的启动与终止进行决策，对演练的组织、指挥、协调及各项工作的检查、指导。

2.根据事故报告立即按本预案规定的程序，组织各专业应急小组人员赶赴现场进行事故处理，组织现场抢救，使损失降到最低限。
3.根据设备、系统的变化及时组织对本方案的内容进行相应修改，并及时上报上级主管部门备案。
4.负责组织对演练效果进行评价，及时组织对演练方案进行修编、对暴露问题闭环整改;

5.按照演练脚本要求，模拟可能发生的情况，采取相应的响应行动，处理突发事件。
（二）运行应急组
组长：当值值长 
成员：当值机组人员
职责：

1.在事故发生后，保持冷静的头脑，保障安全停机，避免重大设备损坏事故，尽快恢复系统稳定运行。
2.在事故发生后，按照要求和规范，有效对母线、出线采取隔离措施，保障厂内站、线路安全，避免重大设备损坏事故，尽快恢复受电稳定运行。
3.事故处理期间，要求各岗位尽职尽责，根据情况对设备采取相应保护、隔离措施，对可能产生的不良影响提出事故处理方案。

（三）运行保障组
组长：发电部主任
成员：发电部副主任、发电部汽机、电气、锅炉专责
职责：

1.在事故发生后，第一时间赶到现场，对运行人员进行技术支持和指导，保障操作的规范性和安全性。

2.事故处理期间，监督预案的正确落实情况，对可能产生的不良影响提出技术方案。
（四）安全保卫组

组长：安环部主任
成员：安环部副主任、安环部各专业专责、消防保卫专责
职责：

1.发生事故后，维持现场秩序、现场警戒，划定警戒区域。

2.控制现场人员，无关人员不准出入现场。

3.负责抢险现场安全隔离措施的检查，并督促相关部门执行到位。
4.组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。
5.现场保卫处置工作组负责事故现场治安警戒和治安管理，加强对重要物资和设备的保护，维持现场秩序
6.配备消防车2辆及以上，定期检查完好，确保随时能用
7.负责事故处理中防火，救火的组织实施工作。
8.协助完成停电事故（发生原因、处理经过）调查报告的编写和上报工作。

（五）后勤、医疗保障组
组长：后勤负责人
成员：后勤主管、物资主管、医疗人员（或拨打120急救电话）
职责：

1.负责组织、协调医疗救护队伍实施医疗救治，并根据发电企业事故造成人员伤亡特点，组织落实专用药品和器材。医疗救护人员在接到相关部门指令后要迅速进入事故现场实施医疗救治。

2.负责组织抢修车辆，安排事故恢复所必须的生产车辆及提供救援人员食宿等后勤保障工作。负责人员的急救相关工作。
3.具备条件的至少配备1辆救护车，以保证医疗急救用。
4.在积极利用现有装备的基础上，根据应急工作需要，建立和完善救援装备数据库和调用制度，配备必要的应急救援装备。各应急指挥机构应掌握各专业的应急救援装备的储备情况，并保证救援装备始终处在随时可正常使用的状态。
5.提供事故处理相关的设备设施，确保事故处理物资的供应。

（六）通讯保障组
组长：设备部专业主任
成员：信息管理专责、网络安全专责
职责：

1.应定期对厂内通讯设备进行检查、维护，确保通信畅通，特别是要保证值长岗位与应急救援指挥机构和调度部门以及公司应急指挥办公室的的通讯畅通。

2.通讯保障应急处置组应配备相当数量的应急通讯设备，如对讲机、通话机等，以保证在厂内通讯设备发生故障时应急。

3.提供生产调度通信保障包括固定电话、移动电话、载波通信、应急呼叫通信等，确保生产调度通信畅通。
（七）设备应急组

组长：设备部主任
成员：设备部副主任、设备部汽机点检长、设备部锅炉点检长、设备部电气点检长、各对口点检员
职责：

按照专业分工尽快到达现场，进行故障处理。

三.运行方式
1.2号机停备，1号机组运行，机组负荷550MW。
2.220KV系统运行方式：恒大Ⅰ线602、恒杉线606、1号发变组出口开关610接220KVⅠ组母线运行，恒大Ⅱ线604、01号启备变650接220KVⅡ组母线运行。220KV线路稳控保护投入
3.运行机组柴油机均处于良好备用方式。
外部环境：大风降雨强对流恶劣天气，5-6级风。
四.演练内容
恒县电厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604同时跳闸，线路稳控保护动作，1号机组跳闸，造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定，恒杉线606如跳闸，全厂厂用电中断。
五.演练物资准备
1.绝缘鞋、绝缘手套、对讲机、强光手电、头灯、雨衣、安全带、安全帽、灭火器、防火服、正压呼吸器、警戒带、医药箱、救护车辆（具备条件的）等。
2.以上物资材料由参加演练组准备。
六.总体演练要点
1.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持防御和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，要具备科学性、真实性，真正达到演练目的。
2.参加演练人员成员必须遵守演练全过程的各项规定和要求。

3.参加演练人员对所负责的设备参数、构造、特性、系统连接管路与线路要掌握清楚。
4.通过“全厂对外停电应急预案”演练，检验全厂对外停电事故应急指挥系统应急响应能力，提高全体员工事故情况的应急处理能力，同时检验“全厂对外停电应急预案”的实用性和可操作性。不断总结暴露出的问题和不足，按期完成整改，优化演练方案。

七.演练步骤
值长：报告总经理，我是运行值长XXX，《全厂对外停电应急预案》演练准备就绪，请指示。
总经理：我宣布，恒县电厂《全厂对外停电应急预案》演练开始。
场景1：恒县电厂双出线同时跳闸，主控室
场景交代：恒县电厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604同时跳闸，线路稳控保护动作，1号机组跳闸，造成全厂对外停电。全厂恒杉线606单线路供01号启备变带厂用电运行。该运行方式极其不稳定，恒杉线606如跳闸，全厂厂用电中断。
第一阶段  事故发生
1.运行人员向值长汇报：报告值长，我厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604相继跳闸，线路稳控保护动作切机，1号机组跳闸。
值长：安排人员检查保护动作情况，记录报警光字，安排人员对变电站就地状况进行检查。
值长：破坏真空立即将机组安全停运。
2.值长向中调汇报：中调你好，我是恒县发电厂值长XXX，我厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸，现我厂线路稳控保护动作切机，1号机组解列，保护动作情况及变电站就地情况正在检查中。
中调：请继续检查保护动作情况及你厂变电站运行情况，等待进一步命令。
3.值长向总经理汇报：报告龙总，我是值长XXX，我厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604于XX时XX分相继跳闸，线路稳控保护动作切机，1号机组解列，已经汇报调度，等待命令。
总经理：我厂恒大Ⅰ线602，恒大Ⅱ线604停运，已经满足我厂《全厂对外停电应急预案》启动条件，我宣布立即启动我厂《全厂对外停电应急预案》。
4.值长向安生部汇报

值长：汇报安生部，我厂正在进行全厂对外停电应急预案演练，演练内容为：我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电。

安生部：按照预案做好演练工作。

5.值长向生产副总经理汇报
值长：汇报生产副总经理，我是值长XXX，我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，已经汇报调度，总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，正在进行紧急停机及相关操作。

生产副总经理：严格按照应急预案进行处理，保证机组安全停运，避免人身伤害、设备损坏，立即到达生产现场。

6.值长向总工程师汇报
值长：汇报总工程师，我是值长XXX，我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，已经汇报调度，总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，正在进行紧急停机及相关操作。

总工程师：按照应急预案进行处理，严格执行运行规程，保证机组安全停运，立即到达生产现场。

7.值长通知发电部主任
值长：汇报发电部主任，我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，已经汇报调度，总经理已宣布启动我厂《全厂对外停电应急预案》，正在进行紧急停机处理操作，请主任通知到各应急小组。

发电部主任：按照预案做好相关工作，保证机组安全停运，立即到达现场。运行保障组各成员按照分工到达各现场。

发电部主任：总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，请设备应急组，后勤、医疗保障组，安全保卫组立即到达现场进行处置，到达现场后请向总经理报到。
设备部主任：我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，请设备部各专业人员立即到达现场进行应急处理。

后勤负责人：我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，请后勤应急组立即组织人力、物力，保证现场后勤、物资供应，做好进行现场紧急救护的准备。

安环部主任：我厂双出线均跳闸，发生全厂对外停电，总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，请保安队、消防队立即到达现场，对现场进行隔离，做好扑灭火情的准备。

8.各应急保障小组到达现场向总经理汇报，做好应急处理准备。

发电部主任：汇报总经理，发电部保障组成员已到达现场，正在配合当值人员进行事故处理。

设备部主任：汇报总经理，设备部各专业人员已到达现场，做好应急处理准备，现通讯正常，通讯专业人员做好应急处理准备。

后勤负责人：汇报总经理，后勤人员已到达现场，人力、物资均已准备到位，做好应急处理准备，医疗救援组人员做好现场紧急救护的准备。

安环部主任：汇报总经理，保安队、消防队人员已到达现场，现场已隔离完毕，做好扑灭火情的准备。

总经理：请各小组按照预案要求，做好各方面工作，保证人员、设备安全。

9.运行人员向值长报告：报告值长，我厂出线差动保护、距离保护动作，故障点测距为XKM处，变电站就地检查无异常，现在已终止站内一切操作。
10.值长向中调汇报：报告中调，我厂出线差动保护、距离保护动作，故障点测距均在XKM处，变电站就地检查无异常。
中调：请等待命令。
第二阶段   事故扩大
11.值长通知各机组：现在总经理已经宣布启动《全厂对外停电应急预案》，请按照预案规定进行事故处理。
12.单元长汇报值长：恒杉线606因线路保护动作已经跳闸。
13.运行人员汇报：报告值长，现在全厂机组全部停运，全厂对外厂用电中断。
14.值长：下令1号机组人员检查柴油机运行正常后，通过柴油发电机为保安段供电。
15.运行人员:汇报值长，保安电源切换正常，检查直流系统、UPS运行正常。 
16.值长：报告中调，恒杉线606因线路保护动作已经跳闸，现全厂对外停电。请中调及时排除故障，尽快具备向我厂送电的条件。
17.中调：请按现场事故处理规程断开母线上所有开关，等待送电命令。
18.值长：
给运行人员下令：检查恒大Ⅰ线602开关断开，拉开6021刀闸；检查恒大Ⅱ线604开关断开，拉开6042刀闸；检查恒杉线606开关断开，拉开6061刀闸；检查1号发变组出口610开关断开，拉开6101刀闸； 断开01号启备变650开关，拉开6502刀闸，断开220KV母联600开关，操作完毕后向值长回令。
给机组长下令：断开01号启动变的低压侧开关。断开各段电源进线开关及各段负荷开关，复位跳闸设备，将所有快切装置及自投手把退出，防止其误动。
第三阶段   事故恢复
19.值长汇报中调：现我厂母线侧所有开关均已断开，已腾空母线，具备送电条件。
20.中调：你厂出线故障已排除，你厂出线变电站侧开关已合入，可以通过你厂出线你厂侧开关向你厂母线充电。命令：第一步合上恒大Ⅰ线6021刀闸。第二步合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电。第三步合上220KV母联600开关，220KVⅡ母线送电。

值长：复诵中调命令。

中调：正确，执行。

21.值长命令运行人员：1）合上恒大Ⅰ线6021刀闸。2）合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电。3）合上220KV母联600开关，220KVⅡ母线送电。
22.运行人员模拟操作如下：1）投入220KV母联600开关充电保护。2）退出恒大Ⅰ线602单相重合闸。向220KVⅠ、Ⅱ母线充电正常，汇报值长。
23.值长：报告中调，1）第一步合上恒大Ⅰ线6021刀闸。2）第二步合上恒大Ⅰ线602开关向220 KVⅠ母线充电正常。3）第三步合上220KV母联600开关，220KVⅡ母线送电。送电操作完毕。现220KVⅠ、Ⅱ母线带电正常。
调度：按照规程规定进行厂用电的恢复。
24.值长：命令单元长，恢复01号启备变。
25.值长询问单元长01号启备变是否恢复运行，得到已恢复的答复后： 
值长下令各机组：恢复厂用电正常方式。恢复公用变、化水变、综合变、脱硫变、运煤变、锅炉变、汽机变、照明变、除尘除灰变、煤场变、灰库变、厂前区变、补充水泵房运行。 
第四部分  预案关闭
26.值长报告中调：现我厂厂用电已经恢复正常，申请1号机组并网。
27.中调：同意1号机组并网。
28.值长命令各机组长：逐步进行机组点火、冲车，依次完成机组并网。
1号机组并网恢复运行，符合我厂对外停电应急行动的结束条件。
29.值长汇报总经理：报告总经理，我是值长XXX，1号机组已经并网，请指示。
总经理：我宣布：恒县发电厂《全厂对外停电应急预案》演练结束。
30.值长向安生部汇报

值长：汇报安生部，我厂全厂对外停电应急预案演练结束，预案已关闭。

安生部：做好预案演练的总结工作，找出不足之处及时改进。

场景2：发电厂出线同时跳闸，1号机组

场景交代：1号机组在发电厂出线全部跳闸后，1号机组解列，厂用电中断。
第一阶段  事故发生
1.值长命令1号机组长：检查机炉电大联锁正确动作：汽轮机跳闸、锅炉MFT。
第二阶段   事故扩大
2.跳闸后应急处理

命令1号机组长：

（1）立即启动大机直流油泵，小机直流油泵，空侧直流密封油泵（上述直流油泵均要实际启动），上述直流油泵如DCS上无法启动，应立即到就地控制箱处启动，注意监视直流母线电压。

（2）确认机组主汽门已关闭，各段抽汽逆止门已关闭，高排逆止门已关闭，大机转速已下降，为尽量缩短惰走时间，破坏机组真空。

（3）如氢压下降快，应打开机房窗户并停止一切动火作业。注意事故照明是否正常，否则手动操作，恢复事故照明。

命令主值甲：

（1）检查主开关、灭磁开关已跳闸，机组6KV厂用电、380V工作段厂用电失去，检查柴油机应联锁启动，否则立即手动启动柴油机向保安段及事故保安段供电。（柴油机要实际运行）。

（2）待供电正常后，恢复直流充电机及UPS，启动交流油泵，停止直流油泵。

命令主值乙：

（1）灭火后确认全部制粉系统、一次风机和燃油速断阀均已保护跳闸，否则立即手动跳闸。确认过、再热汽减温水门联动关闭，否则手动关闭。关闭各风机风门挡板，锅炉封炉。

机组长回令：汇报值长，各直流设备已启动，汽轮机惰走正常，真空已破坏，氢压及事故照明正常。

主值甲回令：汇报值长，柴油机启动正常，各交流油泵已启动，相关直流设备已停运备用。

主值乙回令：汇报值长，锅炉MFT动作正常，各设备联动正常，锅炉已封炉。

3.值长给1号机组长下令：检查网控室直流系统运行正常。
1号机组长：检查网控室直流系统运行正常。
4.后续处理

值长：

各岗位注意，如电动门、气动门动作情况，如不能动作，及时就地手动操作，并联系检修维护人员协助。

命令机组长：

（1）转子惰走期间及时调整密封油压，严密监视大机各瓦温度、润滑油压、润滑油温、汽机缸温。

（2）关闭凝汽器东、西侧循环水出入口门，关闭所有向凝汽器的排水，监视排汽缸温。

（3）监视凝汽器、除氧器、高低加热器水位正常，必要时派人就地核对水位。

机组长回令：转子惰走期间各瓦温正常，排汽缸温，各加热器水位均正常。

命令主值甲：

（1）在DCS上复位机、炉侧各辅机电源开关，解除各辅机联锁，注意6kV母线低电压保护的动作情况。将6kV工作段上所带的各变压器高压侧开关全部切掉。

（2）检查脱硝系统保护动作正常，检查各喷枪尿素溶液电动门关闭，如电动门未关，则关闭手动门。手动关闭化学汽、水采样一道门。

命令主值乙：

（1）断开启备变高、低压侧开关。退出机组厂用电快切装置出口压板、各变压器自投手把。将6KV厂用工作开关拉至“试验”位置。

（2）如保安段电压正常，检查火检风机启动或手启；启动空预器辅助电机，如空预器辅助电机无法启动，将空预器主、辅电机电源开关停电后通知锅炉检修对空预器进行手动盘车。在空预器送电前，通知锅炉检修人员停止空预器手动盘车，人员撤离现场后方可送电启动。

命令副值：

（1）手动关闭轴封一档漏汽电动门，高压门杆漏汽手动门。关闭小机汽源管道疏水及其它热备用疏水。

（2）打开备用汽源站供轴封，真空到零关闭轴封进汽，关闭轴封减温水总门，关闭两台小机轴封进汽门；转速到零后待交流油泵及顶轴油泵开启后投入电动盘车。

（3）高、低加进汽、四抽供除氧器电动门没有联关时应手动摇关，四抽供辅汽电动门如开，也应关闭；关闭电、汽泵出口门。

主值甲回令：各辅机、6KV工作段上设备已复位，脱硝系统设备动作正常，采样门已关闭。

主值乙回令：启备变高低压侧开关已断开，快切压板、自投手把已退出，6KV工作电源开关已拉至“试验”位，火检风机已启动，空预器辅助电机已启动。

锅炉检修人员：炉检人员已在空预器现场做好准备，如空预器停转，与运行人员联系好后，可立即进行手动盘车。

副值回令：各相关阀门已就地关闭。备用汽源站已投入，真空到零后已关闭大、小机轴封进汽，转速到零后投入了盘车。高、低加进汽、四抽供除氧器、供辅汽电动门已关闭。电、汽泵出口门已关闭。

汽机检修人员：汽机检修人员已到达就地，如有不好操作的阀门，机检人员将配合进行就地操作。

第三阶段   事故恢复
在母线送电成功后，启备变恢复带电，逐步恢复设备

5.值长给机组长、主值、副值下令：

（1）合入启备变低压侧开关，依次合上6KV工作段、公用段备用电源开关，恢复6KV工作段、公用段母线供电。

（2）恢复机组各低压变供电为正常方式。

（3）启动工业泵恢复工业水系统。启动仪用空压机，恢复仪用气系统。

（4）启动凝结泵运行，投入低压缸喷水减温，凝汽器采取补排水换水降温，当排汽缸温度降至50℃以下时，启动一台循环泵运行。厂用电恢复后尽量避免两台机同时启电泵。

机组长回令：各低压变、各低压段带电正常，工业水、仪用气、凝结泵、循环泵系统恢复运行，正在逐步恢复其它设备。

第四部分  预案关闭
6.1号机组长：接值长令，1号机组点火、冲车，完成机组并网，1号机组等待命令。

7.1号机组长：接值长令，总经理已关闭恒县电厂全厂对外停电应急预案，本次《全厂对外停电演练》结束。

